## 设备
局站 | 机房名称 | 资源系统机房名称 | 资源系统机房编码 | 机房等级 | 机房内空间位置 | 资产编号 | 设备类型 | 设备名称 | 所属系统 | 设备型号 | 设备额定容量 | 设备生产厂家 | 设备投产时间 | 备注
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | A01 | 1 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜A01 | 2#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312 | test
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | A18 | 2 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜A18 | 1#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | B01 | 3 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜B01 | 2#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | B18 | 4 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜B18 | 1#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | C01 | 5 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜C01 | 2#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | C18 | 6 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜C18 | 1#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | D01 | 7 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜D01 | 2#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | D18 | 8 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜D18 | 1#直流系统 | DPFG-212-48/500 | 500A | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E01 | 9 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统直配屏E01 | 2#直流系统 | DPS6000-48/100 | 2000A | 中达电通股份有限公司 | 201906
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E02 | 10 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统直配屏E02 | 2#直流系统 | DPS6000-48/100 | 2000A | 中达电通股份有限公司 | 201906
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E03 | 11 | 直流系统设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统整流屏E03 | 2#直流系统 | DPS6000-48/100 | 2000A | 中达电通股份有限公司 | 201906
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E04 | 12 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统交配屏E04 | 2#直流系统 | DPS6000-48/100 | 600A | 中达电通股份有限公司 | 201906
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E15 | 13 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | 1#直流系统 | DPS6000-48/100 | 2000A | 中达电通股份有限公司 | 201404
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E16 | 14 | 直流系统设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统整流屏E16 | 1#直流系统 | DPS6000-48/100 | 2000A | 中达电通股份有限公司 | 201404
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E17 | 15 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统交配屏E17 | 1#直流系统 | DPS6000-48/100 | 600A | 中达电通股份有限公司 | 201404
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | E18 | 16 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_交流配电屏E18 | 低压系统 | XL-21 | 400A | 中达电通股份有限公司 | 202401
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | F01 | 17 | 交流UPS主机 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01 | UPS系统 | YMK3300-200-T | 200kw | 深圳科士达科技股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | F02 | 18 | 交流UPS主机 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02 | UPS系统 | YMK3300-200-T | 200kw | 深圳科士达科技股份有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | F03 | 19 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 | UPS系统 | Blokset | 400A | 杭州电力设备制造有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | F04 | 20 | 交、直流配电设备 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 | UPS系统 | Blokset | 400A | 杭州电力设备制造有限公司 | 202312
21
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A01 | 22 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A01 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A02 | 23 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A02 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A03 | 24 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A03 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A04 | 25 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A04 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A05 | 26 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A05 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | A06 | 27 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_低压输出屏A06 | 低压系统 | GCK1 |  | 杭州杭开电气有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B01 | 28 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_2#直流系统蓄电池01 | 2#直流系统 | DJ1000-I |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B02 | 29 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_2#直流系统蓄电池02 | 2#直流系统 | DJ1000-I |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B03 | 30 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_2#直流系统蓄电池03 | 2#直流系统 | DJ1000-I |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B04 | 31 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_2#直流系统蓄电池04 | 2#直流系统 | DJ1000-I |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B05 | 32 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#直流系统蓄电池01 | 1#直流系统 | GFM-1500H |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | B06 | 33 | -48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#直流系统蓄电池02 | 1#直流系统 | GFM-1500H |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C01 | 34 | UPS系统阀控式铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#UPS蓄电池01 | UPS系统 | GFM-300 |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C02 | 35 | UPS系统阀控式铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#UPS蓄电池02 | UPS系统 | GFM-300 |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C03 | 36 | UPS系统阀控式铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#UPS蓄电池03 | UPS系统 | GFM-300 |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C04 | 37 | UPS系统阀控式铅酸蓄电池 | 新大楼三楼电力室_1#UPS蓄电池04 | UPS系统 | GFM-300 |  | 山东圣阳电源股份有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C05 | 38 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_1#UPS电池屏1 | UPS系统 | ING |  | 宁波隆兴通信设备有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C | C06 | 39 | 交、直流配电设备 | 新大楼三楼电力室_1#UPS电池屏2 | UPS系统 | ING |  | 宁波隆兴通信设备有限公司
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 40 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_南面1#氟泵空调 | 空调系统 | HyperCoolDX60 |  | 新疆华奕新能源科技有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 41 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_南面2#氟泵空调 | 空调系统 | HyperCoolDX70 |  | 新疆华奕新能源科技有限公司 | 202310
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 42 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_南面3#氟泵空调 | 空调系统 | HyperCoolDX60 |  | 新疆华奕新能源科技有限公司 | 202312
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 43 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_北面1#空调 | 空调系统 | CS012TAOTI1 |  | 艾特网能技术有限公司 | 201903
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 44 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_北面2#空调 | 空调系统 | MAV013WT1N004-B |  | 广东美的暖通设备有限公司 | 202405
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 45 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_北面3#空调 | 空调系统 | CS012TAOTI1 |  | 艾特网能技术有限公司 | 201811
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 46 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_北面4#空调 | 空调系统 | CS012TAOTI1 |  | 艾特网能技术有限公司 | 201811
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C |  | 47 | 机房专用精密空调（列间空调） | 新大楼三楼电力室_北面5#空调 | 空调系统 | MAV013WT1N004-B |  | 广东美的暖通设备有限公司 | 202405
48
49
50
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 51 |  | 油机室_1#油机发电机组 | 油机系统 | P880E |  | 英国劳斯莱斯股份有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 52 |  | 油机室_2#油机发电机组 | 油机系统 | P880E |  | 英国劳斯莱斯股份有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 53 |  | 油机室_启动电池01 | 油机系统 |  |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 54 |  | 油机室_启动电池02 | 油机系统 |  |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 55 |  | 油机室_启动电池03 | 油机系统 |  |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 56 |  | 油机室_启动电池04 | 油机系统 |  |  | 江苏理士电池有限公司
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C |  | 57 |  | 油机切换屏 | 油机系统
58
59
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 60 |  | 高配室_变压器A01 | 高压系统 | SCB10-1000/10 |  | 杭州钱江电气集团股份有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 61 |  | 高配室_高压出线柜A02 | 高压系统 | KYN28A-12 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 62 |  | 高配室_高压母线提升柜A03 | 高压系统 | KYN28A-12 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 63 |  | 高配室_高压进线柜A04 | 高压系统 | KYN28A-12 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 64 |  | 高配室_高压计量柜A05 | 高压系统 | KYN28A-12 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 65 |  | 高配室_高压操作电源组合屏A06 | 高压系统 | JTGZDW-20AH |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 66 |  | 高配室_高压操作控制屏A07 | 高压系统 | GDFW-12/63000-20 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 67 |  | 高配室_电缆对接箱01 | 高压系统 |  |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C |  | 68 |  | 高配室_高配室空调01 | 空调系统 | KF-72LW/SN-JZ1(R2) |  | 美的集团有限公司
69
70
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 71 |  | 低配室_低压补偿屏A01 | 低压系统 | GGJ |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 72 |  | 低配室_低压输出屏A02 | 低压系统 | GGD-34 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 73 |  | 低配室_低压输出屏A03 | 低压系统 | GGD-34 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 74 |  | 低配室_低压输出屏A04 | 低压系统 | GGD-34 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 75 |  | 低配室_低压输出屏A05 | 低压系统 | GGD-34 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 76 |  | 低配室_低压进线屏A06 | 低压系统 | GGD-10 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 77 |  | 低配室_ATS转换屏A07 | 低压系统 | GGD-01 |  | 湖州吉泰电力设备有限公司
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C |  | 78 |  | 低配室_低配室空调01 | 空调系统 | KF-120LW/S |  | 上海三菱电机上菱空调机电器有限公司
79
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C |  | 80 |  | 新大楼二楼IDC机房LTG01-00 | UPS系统
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C |  | 81 |  | 新大楼二楼IDC机房LTG02-00 | UPS系统
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C |  | 82 |  | 新大楼二楼IDC机房LTG03-01 | UPS系统 | DPF02-380V/250A |  | 中通服节能技术服务有限公司
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C |  | 83 |  | 新大楼二楼IDC机房LTG04-01 | UPS系统 | DPF02-380V/250A |  | 中通服节能技术服务有限公司
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C |  | 84 |  | 新大楼二楼政务网机房交流头柜 | UPS系统
发电机组，直流系统设备，交、直流配电设备，交流UPS主机，高压配电设备，中央空调主机，机房专用精密空调（列间空调），普通空调，太阳能光伏组件，油机启动电池，-48V直流系统2V阀控铅酸蓄电池，UPS系统阀控式铅酸蓄电池，操作电源2V、6V、12V阀控式铅酸蓄电池。（参考维护规程）

## 连接
局站 | A端设备名称 | A端熔丝编号 | A端熔丝规格 | A端额定电流 | A端空开编号 | A端空开规格 | 上下级 | 上下游 | 连接类型（交流/直流） | 电缆型号 | B端设备名称 | B端熔丝编号 | B端熔丝规格 | B端额定电流 | B端空开编号 | 空开规格 | B端设备位置（非动力设备） | A端设备照片 | B端设备照片 | 备注
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | BF1（电池1） | NT4 | 500A |  |  |  |  | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼三楼电力室_1#直流系统蓄电池01 | [8 empty] | 混合并联：A端熔丝*2+A、B间电缆*4
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | BF2（电池2） | NT4 | 500A |  |  |  |  | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼三楼电力室_1#直流系统蓄电池02 | [8 empty] | 混合并联：A端熔丝*2+A、B间电缆*4
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F1（出线1） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜A18 | 2L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F2（出线2） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜A18 | 1L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F3（出线3） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜B18 | 1L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F4（出线4） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜B18 | 2L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F5（出线5） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜D01 | 2L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F6（出线6） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_2#直流系统列头柜D01 | 1L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F7（出线7） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜C18 | 2L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F8（出线8） | NT3 | 500A |  |  | A上B下 | 上游 | 直流 | RVVZ-240mm² | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统列头柜C18 | 1L | RT16Z-3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F9（出线9） | NT3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F10（出线10） | NT3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F11（出线11） | NT3 | 500A
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15 | F12（出线12） | NT3 | 500A
递铺
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统整流屏E16 | [7 empty] | 直流 |  | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统直配屏E15
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#直流系统整流屏E16
递铺
递铺
递铺
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 19/1QF（进线1） | NSX400HSG | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 低配室 | [8 empty] | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 20/2QF（进线2） | NSX400HSG | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 低配室 | [8 empty] | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 21/3QF（出线1） | NSX400HSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 22/4QF（出线2） | NSX400HSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 23/5QF（出线3） | NSX400HSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 34/1QF（进线1） | NSX400HSG |  |  |  | 维修旁路
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 24/6QF（出线4） | NSX400HSG
递铺
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01 |  |  |  | MAIN |  | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 21/3QF（出线1） | NSX400HSG |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01 |  |  |  | BYPASS |  |  |  | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | [9 empty] | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01 |  |  |  | OUTPUT |  | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 35/2QF(进线2） | NSX400HSG |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02 |  |  |  | MAIN |  | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 22/4QF（出线2） | NSX400HSG |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02 |  |  |  | BYPASS |  |  |  | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | [9 empty] | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02 |  |  |  | OUTPUT |  | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 36/3QF（进线3） | NSX400HSG |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 34/1QF（进线1） | NSX400HSG | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输入屏F03 |  |  | 400A | 23/5QF（出线3） | NSX400HSG |  |  |  | 维修旁路
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 35/2QF(进线2） | NSX400HSG | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F01 |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 400A | 36/3QF（进线3） | NSX400HSG | A下B上 | 下游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼一楼综合机房_1#UPS主机F02 |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  | 并联：电缆*2
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 37/4QF(出线1） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 38/5QF(出线2） | NSX250NSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼二楼IDC机房LTG01-00 | 2 | 400A | 400A | [5 empty] | 输入端复接到LTG02-00- I
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 39/6QF(出线3） | NSX250NSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼二楼IDC机房LTG02-00 | II | 400A | 400A | [5 empty] | 输入端复接到LTG01-00- I
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 40/7QF(出线4） | NSX250NSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼二楼IDC机房LTG03-01
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 41/8QF(出线5） | NSX250NSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼二楼IDC机房LTG04-01
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 42/9QF(出线6） | NSX400NSG | A上B下 | 上游 | 交流 | 4*95mm²+1*50mm² | 新大楼二楼政务网机房交流头柜
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 43/10QF(出线7） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 44/11QF(出线8） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 45/12QF(出线9） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 46/13QF(出线10） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 47/14QF(出线11） | NSX250NSG
递铺 | 新大楼一楼综合机房_1#UPS输出屏F04 |  |  | 250A | 48/15QF(出线12） | NSX250NSG

## 机房
递铺 | 新大楼一楼跳线室 | 递铺电信新大楼Z04 | ADP.DPD00Z04 | C | 2#直流系统是新大楼一楼机房北面那套中达电通开关电源
递铺 | 新大楼一楼综合机房 | 递铺电信新大楼Z03 | ADP.DPD00Z03 | C | 1#直流系统是新大楼一楼机房南面那套中达电通开关电源
递铺 | 高配室 | 递铺电信新大楼PG01 | ADP.DPD00PG01 | C | 1#UPS是新大楼一楼机房北面那套科士达UPS
递铺 | 新大楼三楼电力室 | 递铺电信新大楼PP01 | ADP.DPD00PP01 | C
递铺 | 新大楼二楼IDC机房 | 递铺电信新大楼Z01 | ADP.DPD00Z01 | C
递铺 | 油机室 | 递铺电信新大楼PY01 | ADP.DPD00PY01 | C
递铺 | 低配室 | 递铺电信新大楼PD01 | ADP.DPD00PD01 | C